## Helyiség Lista
Pipelife PPS10 vakolatos fűtő-hűtő rendszer teljesítmény és anyagszükséglet számoló
Alap adatok
Fűtés előremenő | TH sup | 40 | oC
Fűtés visszatérő | TH ret | 35 | oC
Hűtés előremenő | TC sup | 15 | oC
Hűtés visszatérő | TC ret | 18 | oC
Maximum felület/kör | A | 12 | oC
Maximum regiszter hossz | m | 35 | oC
Számítások
Helyiség sorszáma | Helyiség megnevezése | Helyiség Hőmérséklet Tél (°C) | Helyiség Hőmérséklet Nyár (°C) | Fal felület (m2) | Fal felület csőosztás (mm) | Mennyezet felület (m2) | Mennyezet felület Csőosztás (mm) | Leadható Fűtési teljesítmény (W) | Leadható Hűtési teljesítmény (W) | Körök száma (db) | Regiszterek száma (db) | Csőhossz egy regiszterben (m) | Radopress 20x2mm kollektor vezeték csőhossza (m)
1 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 21 | 26 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anyagszükséglet
WH-10x1,3-120 | FALFŰTÉSCSŐ 120M |  |  | 0 | m
WH-FR10/2m | RÖGZÍTŐ SÍN 2m |  |  | 0 | db
RP-KVA20/2,0 | 3/4", 20-as csőhöz |  |  | 0 | db
RP-ACT1 | SZELEPMOZGATÓ 2 ERES 230V ALAPHELYZETBEN ZÁRT |  |  | 0 | db
WH-T20/10/20 | SZŰKÍTETT T IDOM 20/10/20 |  |  | 0 | db
WH-R20/10 | SZŰKÍTŐ |  |  | 0 | db
RP20x2-50-IS-B | PEX-AL-PEX cső 20x2 mm/50m előszigetelt KÉK |  |  | 0 | m
WH-SPV | BUBORÉK LEVÁLASZTÓ, KM. 1" |  |  | 0 | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  | 0 | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  | 0 | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  | 0 | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  | 0 | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  | 0 | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  | 0 | db
Jelmagyarázat
Kék cellák | Felhasználó által felülírható adatok
Fehér / szürke cellák | Felhasználó által nem felülírható számított adatok
Regiszter: | Egy, maximum 40m hosszú, 10x1,3mm-es Radopress csőből kialakított fűtő-hűtő felület
Csőosztás: | A hőleadó felületbe integrált 10x1,3mm-es Radopress cső osztás távolsága miliméterben
Kollektor vezeték | Osztótól induló, 20x2mm méretű, ötrétegű alumíniumbetétes Radopress csőrpár
Fűtési-hűtési kör: | Egy kollektorvezeték és az arra fefűzött regiszterek által alkotott rendszerrész.
Az elkészült méretezés és anyagjegyzék tájékoztató jellegű! Megrendelés esetén keresse műszaki kollégáinkat!
Ez az program kiegészítés a Pipelife alkalmazási segédletekhez.A felhasználóknak ismerniük kell a méretezési képleteket és alapelveket,beleértve azok alkalmazhatóságát és határértékeit. Ennek a programnak az alkalmazása nem helyettesíti a témában jogosult tervezo mérnök által elvégzendő méretezést és méretési kérdésekben való döntést. Habár mindent elkövettünk, hogy tartalmazott információk pontosak legyenek azok pontosságát nem garantáljuk.Minden táblázatot,adatot, eredményt csak ajánlásként lehet kezelni.A program alkalmazása során kapott ajánlások más gyártó termékeire nem érvényesek.
Szelepmozgató szükséges
Note on B11: Egy fűtő-hűtő körre köthető fal /mennyezt felület maximális mérete 14m2!
Note on B12: Egy fűtő-hűtő regiszerben megengedett maximális csőhossz. Ajánlott érték: 30-35m Maximális: 40m

## Számítás Vakolatos WW10 (hidden)
Fűtés előremenő |  | 40 | oC
Fűtés visszatérő |  | 35 | oC
Hűtés előremenő |  | 15 | oC
Hűtés visszatérő |  | 18 | oC
Egy kör maximum felülete |  | 12 | m2
Regiszterben megengedett csőhossz |  | 35 | m
Fűtés előremenő | Megnevezés | Tél Belső Hőmérséklet (°C) | Nyár Belső Hőmérséklet (°C) | Hűtés Túlhőmérséklet (oC) | Fűtés Túlhőmérséklet (oC) | Falfelület Csőosztás (mm) | Mennyezet Csőosztás (mm) | Fal |  | Mennyezet |  | Felhasznált Falfelület (m2) | Felhasznált Mennyzet (m2) | Leadható Hűtési össz teljesítmény (W) | Leadható Fűtési össz teljesítmény (W) | Csőhossz 10*1,3 (m) | Regiszterek száma (db) | Körök száma (db) | Szűkítők (db) | Szűkített T-idom (db) | Kollektor vezeték hossza (m/kör) | Kollektor vezeték hossza (m)
[8 empty] | Hűtési egység teljesítmény W/m2 | Fűtési egység teljesítmény W/m2 | Hűtési egység teljesítmény W/m2 | Fűtési egység teljesítmény W/m2
Földszint
1 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 21 | 26 | 9.5 | 16.5 | 75 | 75 | 54.3639 | 88.6782 | 60.1862 | 80.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Adattáblák (hidden)
| Fűtés | Hűtés |  | cső osztás | Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt!
víz hőmérséklete [°C] | 37.5 | 16.5 |  | 75 | FT-V2A | 2 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 2 | FT-VK1 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 2-3 körös
víz sűrűsége ρ [kg/m3] | 994.06 | 999.13 |  | 100 | FT-V3A | 3 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 3 | FT-VK1 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 2-3 körös
víz sűrűsége 4oC ρ [kg/m3] | 1000 | 1000 |  |  | FT-V4A | 4 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 4 | FT-VK2 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 4-6 körös
víz térfogati hőtágulási együttható av [l/k] | 0.00043 | 0.00043 |  |  | FT-V5A | 5 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 5 | FT-VK2 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 4-6 körös
víz dinamikai viszkozitása η [Pa*s] | 0.000723 | 0.001111 |  | TRUE | FT-V6A | 6 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 6 | FT-VK3 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 4-6 körös
víz kinematikai viszkozitása ν [m2/s] | 7.2732e-07 | 1.112e-06 |  |  | FT-V7A | 7 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 7 | FT-VK3 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 7-10 körös
víz fajhő [J/kgK] | 4.1782 | 4.1849 |  |  | FT-V8A | 8 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 8 | FT-VK3 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 7-10 körös
g [m/s2] | 9.8066 | 9.8066 |  |  | FT-V9A | 9 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 9 | FT-VK3 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 7-10 körös
Cső érdesség m [mm] | 0.0015 | 0.0015 |  |  | FT-V10A | 10 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 10 | FT-VK3 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 7-10 körös
[5 empty] | FT-V11A | 11 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 11 | FT-VK4 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 11-12 körös
[5 empty] | FT-V12A | 12 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 12 | FT-VK4 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 11-12 körös
Hőmérséklet | Sűrűség | Felületi feszültség | Dinamikai vizkozitás | Fajhő
t | ρ |  | η | cp
( oC ) | (kg/m3 ) | mN/m | ( Pa.s) | (kJ/kg.K )
1 | 999.87 | 75.49 | 0.001792 | 4.2141
2 | 999.93 | 75.34 | 0.001731 | 4.2107
3 | 999.99 | 75.04 | 0.001619 | 4.2077
4 | 1000 | 74.89 | 0.001567 | 4.2048
5 | 999.99 | 74.75 | 0.001519 | 4.2022
6 | 999.97 | 74.6 | 0.001473 | 4.1999
7 | 999.93 | 74.45 | 0.001428 | 4.1977
8 | 999.88 | 74.3 | 0.001386 | 4.1957
9 | 999.81 | 74.15 | 0.001346 | 4.1939
10 | 999.73 | 74.01 | 0.001308 | 4.1922
11 | 999.63 | 73.86 | 0.001271 | 4.1907
12 | 999.52 | 73.71 | 0.001236 | 4.1893
13 | 999.4 | 73.56 | 0.001203 | 4.188
14 | 999.27 | 73.41 | 0.001171 | 4.1869
15 | 999.13 | 73.26 | 0.00114 | 4.1858
16 | 999.13 | 73.12 | 0.001111 | 4.1849
17 | 999.8 | 72.97 | 0.001083 | 4.184
18 | 998.62 | 72.82 | 0.001056 | 4.1832
19 | 998.43 | 72.67 | 0.00103 | 4.1825
20 | 998.23 | 72.53 | 0.001005 | 4.1819
21 | 998.02 | 72.38 | 0.000981 | 4.1813
22 | 997.8 | 72.23 | 0.000958 | 4.1808
23 | 997.57 | 72.08 | 0.000936 | 4.1804
24 | 997.32 | 71.93 | 0.000914 | 4.18
25 | 997.07 | 71.78 | 0.000894 | 4.1796
26 | 996.81 | 71.63 | 0.000874 | 4.1793
27 | 996.54 | 71.48 | 0.000855 | 4.179
28 | 996.26 | 71.33 | 0.000836 | 4.1788
29 | 995.97 | 71.18 | 0.000818 | 4.1786
30 | 995.67 | 71.03 | 0.000801 | 4.1785
35 | 994.06 | 70.29 | 0.000723 | 4.1782
40 | 992.24 | 69.54 | 0.000656 | 4.1786
45 | 990.25 | 68.6 | 0.000599 | 4.1795
50 | 988.07 | 67.8 | 0.000549 | 4.1807
55 | 985.73 | 66.9 | 0.000506 | 4.1824
60 | 983.24 | 66 | 0.000469 | 4.1844
65 | 980.59 | 65.1 | 0.000436 | 4.1868
70 | 977.81 | 64.2 | 0.000406 | 4.1896
75 | 974.89 | 63.3 | 0.00038 | 4.1928
80 | 971.83 | 62.3 | 0.000357 | 4.1964
85 | 968.65 | - | 0.000336 | 4.2005
90 | 965.34 | - | 0.000317 | 4.2051